## Beregning alle størrelser 60890
Varmeberegningsprogram for Centech tavlesystemer ihht IEC EN 60890
Tavlenavn:
Tavlenr:
Fyll kun inn i gule felter. | Hvis fordelingen er bredere enn 1,5m, eller effektiv kjøle-overflate overstiger 11,5m2, bør fordelingen beregnes i felter som er mindre enn forannevnte størrelser, og som beregnes separat.
Fordelingen: |  |  |  |  | Innhold i fordelingen: | [6 empty] | Kabling/skinner kopper: | [6 empty] | Kabling/skinner aluminium :
[7 empty] | Størrelse | Effekt/pol | Ant. poler | Belastning | Effekt |  |  | Antall | Snitt strøm | Strøm v/55grader | Tap/m v/55g | Effekt |  |  | Antall | Snitt strøm | Strøm v/55grader | Tap/m v/55g | Faktor ihht | Effekt
Fordelingsens størrelse (i meter): | [6 empty] | (A) | (W) | (stk) | (%) | (W) | Ledning |  | (m) | (A) | (A) | grader (W) | (W) | Ledning |  | (m) | (A) | (A) | grader (W) | kopper | (W)
Bredde: |  |  |  |  | NB1 | Automat | 0,5 - 10 | 2 |  |  | 0 |  | 0.75 |  |  | 5.4 | 0.8 | 0 |  | 0.75 |  |  | 5.4 | 0.8 | 1.75 | 0
Høyde: | [6 empty] | 13 - 32 | 3.5 |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 6.1 | 0.8 | 0 |  | 1 |  |  | 6.1 | 0.8 | 1.75 | 0
Dybde: | [6 empty] | 40 - 63 | 5 |  |  | 0 |  | 1.5 |  |  | 8 | 0.9 | 0 |  | 1.5 |  |  | 8 | 0.9 | 1.75 | 0
Areal luft innstømning i cm2. |  |  |  |  | NB1L | Jordfeilautomat | <=10 | 4 |  |  | 0 |  | 2.5 |  |  | 12 | 1.3 | 0 |  | 2.5 |  |  | 12 | 1.3 | 1.75 | 0
(Areal luft utstrømning skal være minst 1,1*areal luft innstrømning) |  |  |  |  | 1+N |  | 13 - 16 | 5 |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 20 | 2.2 | 0 |  | 4 |  |  | 20 | 2.2 | 1.75 | 0
[7 empty] | 20 - 25 | 6 |  |  | 0 |  | 6 |  |  | 25 | 2.3 | 0 |  | 6 |  |  | 25 | 2.3 | 1.75 | 0
Omgivelsestemperatur: |  | (20°C hvis ikke oppgitt) |  |  | NB1L | Jordfeilautomat | 0,5 - 10 | 3.5 |  |  | 0 |  | 10 |  |  | 32 | 2.1 | 0 |  | 10 |  |  | 32 | 2.1 | 1.75 | 0
[5 empty] | 2/3/4P |  | 13 - 16 | 4.5 |  |  | 0 |  | 16 |  |  | 50 | 3.4 | 0 |  | 16 |  |  | 50 | 3.4 | 1.75 | 0
Tavlens plassering: | [6 empty] | 20 - 25 | 5 |  |  | 0 |  | 25 |  |  | 65 | 3.7 | 0 |  | 25 |  |  | 65 | 3.7 | 1.75 | 0
|  |  |  | Inst. type |  |  | 32 - 40 | 6.5 |  |  | 0 |  | 35 |  |  | 85 | 5 | 0 |  | 35 |  |  | 85 | 5 | 1.75 | 0
Fritt plassert på gulv |  |  |  | 1 | NM8 | Effektbryter | 16 - 25 | 3 |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 115 | 6.2 | 0 |  | 50 |  |  | 115 | 6.2 | 1.75 | 0
[6 empty] | 125 | 32 - 40 | 4 |  |  | 0 |  | 70 |  |  | 149 | 7.2 | 0 |  | 70 |  |  | 149 | 7.2 | 1.75 | 0
Montert mot bakvegg |  |  |  | 2 |  |  | 50 - 63 | 7 |  |  | 0 |  | 95 |  |  | 175 | 7.2 | 0 |  | 95 |  |  | 175 | 7.2 | 1.75 | 0
[7 empty] | 80 - 100 | 8.5 |  |  | 0 |  | 120 |  |  | 210 | 8.3 | 0 |  | 120 |  |  | 210 | 8.3 | 1.75 | 0
Montert mot sidevegg og bakvegg fri. |  |  |  | 3 |  |  | 125 | 11 |  |  | 0 |  | 150 |  |  | 239 | 8.8 | 0 |  | 150 |  |  | 239 | 8.8 | 1.75 | 0
[6 empty] | Effektbryter | 100 | 10 |  |  | 0 |  | 185 |  |  | 273 | 9.4 | 0 |  | 185 |  |  | 273 | 9.4 | 1.75 | 0
Montert i hjørne. |  |  |  | 4 |  | 250 | 125 - 180 | 15 |  |  | 0 |  | 240 |  |  | 322 | 10.3 | 0 |  | 240 |  |  | 322 | 10.3 | 1.75 | 0
[7 empty] | 200 - 250 | 30 |  |  | 0 |  | 300 |  |  | 371 | 11.4 | 0 |  | 300 |  |  | 371 | 11.4 | 1.75 | 0
Felt i større fordeling med fri bakvegg |  |  |  | 5 | NM8S | Effektbryter | 40 - 100 | 5 |  |  | 0 | Skinner | [6 empty] | Skinner
[6 empty] | 125 | 125 | 7.8 |  |  | 0 |  | 20x5 |  |  | 266 | 16 | 0 |  | 20x5 |  |  | 266 | 16 | 1.75 | 0
Felt i større fordeling, stående mot bakvegg |  |  |  | 6 |  | Effektbryter | 100 | 5 |  |  | 0 |  | 20x10 |  |  | 415 | 19.5 | 0 |  | 20x10 |  |  | 415 | 19.5 | 1.75 | 0
[6 empty] | 250 | 125 - 180 | 10 |  |  | 0 |  | 25x5 |  |  | 317 | 18.1 | 0 |  | 25x5 |  |  | 317 | 18.1 | 1.75 | 0
Felt i større fordeling, med tildekket tavletak |  |  |  | 7 |  |  | 200 - 250 | 15 |  |  | 0 |  | 30x5 |  |  | 369 | 20.4 | 0 |  | 30x5 |  |  | 369 | 20.4 | 1.75 | 0
[5 empty] | NM8S | Effektbryter | 400 | 24 |  |  | 0 |  | 30x10 |  |  | 562 | 23.9 | 0 |  | 30x10 |  |  | 562 | 23.9 | 1.75 | 0
Installasjonstype: |  | (1 hvis ikke oppgitt) |  |  |  | 630 | 630 | 51.6 |  |  | 0 |  | 40x5 |  |  | 469 | 24.9 | 0 |  | 40x5 |  |  | 469 | 24.9 | 1.75 | 0
[5 empty] | NM8S | Effektbryter | 800 | 25 |  |  | 0 |  | 40x10 |  |  | 706 | 28 | 0 |  | 40x10 |  |  | 706 | 28 | 1.75 | 0
Horisontale avdelinger i tavle/felt, fra 0 til 3 |  | (0 hvis ikke oppgitt) |  |  |  | 1250 | 1250 | 62 |  |  | 0 |  | 50x5 |  |  | 570 | 29.4 | 0 |  | 50x5 |  |  | 570 | 29.4 | 1.75 | 0
[9 empty] | Stk (ikke poler) |  |  |  | 50x10 |  |  | 849 | 32.7 | 0 |  | 50x10 |  |  | 849 | 32.7 | 1.75 | 0
Temperatur økning i midt-høyde i felt/fordeling |  | Δt0,5= | 0 |  | NC1/ | Kontaktor | 12A | 8 |  |  | 0 |  | 60x5 |  |  | 675 | 34.4 | 0 |  | 60x5 |  |  | 675 | 34.4 | 1.75 | 0
Temperatur økning i toppen av felt/fordeling |  | Δt1,0= | 0 |  | NC8 |  | 18 - 32 | 11 |  |  | 0 |  | 60x10 |  |  | 989 | 36.9 | 0 |  | 60x10 |  |  | 989 | 36.9 | 1.75 | 0
[7 empty] | 40 - 95 | 20 |  |  | 0 |  | 80x5 |  |  | 875 | 42.9 | 0 |  | 80x5 |  |  | 875 | 42.9 | 1.75 | 0
Temperatur i midt-høyde i felt/fordeling (°C) |  | t(°C)= | 20 |  | NCH8 | Kontaktor | 20 - 63 | 10 |  |  | 0 |  | 80x10 |  |  | 1271 | 45.3 | 0 |  | 80x10 |  |  | 1271 | 45.3 | 1.75 | 0
Temperatur i toppen av felt/fordeling (°C) |  | t(°C)= | 20 | [9 empty] | 100x5 |  |  | 1077 | 52.5 | 0 |  | 100x5 |  |  | 1077 | 52.5 | 1.75 | 0
[13 empty] | 100x10 |  |  | 1552 | 54.6 | 0 |  | 100x10 |  |  | 1552 | 54.6 | 1.75 | 0
[5 empty] | Annet utstyr RS: | [7 empty] | 120x10 |  |  | 1833 | 61.6 | 0 |  | 120x10 |  |  | 1833 | 61.6 | 1.75 | 0
[5 empty] | Sum | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
Effective cooling surface, Ae, gitt ved Ae=∑(A0*b) | Dimentions |  | Ao | Surface | Ae=Ao*b
| w (m) | h/d (m) |  | factor b | [9 empty] | Surface factor b:
Top | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 |  | Exposed top surface | [6 empty] | 1.4
Front | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | Covered top surface, e.g. of built in enclosures | [6 empty] | 0.7
Rear | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | Exposed side faces, e.g. front, rear and side walls | [6 empty] | 0.9
Left-hand side | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | Covered side faces, e.g. rear side of wall-mounted enclosures | [6 empty] | 0.5
Right hand side | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |  | Floor surface | [6 empty] | Not taken into account
Sum Ae |  |  | 0 |  | 0 |  | Ficititious side faces of sections (see 5.2) which have been introduced only for calculation purposes are not taken into account
konstant k kurve nr (figur 7, for Ae<=1,25m2 uten ventilasjon) | k kurve: | 1
konstant k kurve nr (figur 3, for Ae>1,25m2 uten ventilasjon) | k kurve: | 1
konstant k kurve nr (figur 5, for Ae>1,25m2 med ventilasjon) | k kurve: | 1 |  | Factor k from figure 5, depends on the effective cooling surface Ae (m2) and the cross section of air inlet openings (cm2)
Konstant k for Ae≤1,25m2 uten ventilasjon (figure 7) | k= | 0
Konstant k for Ae>1,25m2 uten ventilasjon (figure 3) | k= | 0
Konstant k for Ae>1,25m2 med ventilasjon (figure 5) | k= | 0
Factor c from figure 6, depends on the height/base factor f (for tavler med Ae>1,25m2) eller g (for tavler med Ae≤1,25m2);
Factor g (Ae≤1,25m2)=h/w u/vent | g= | 0 |  | Brukes for tavler med effektiv kjøleflate ≤ 1,25m2.
Factor f der f(Ae>1,25m2)=h1,35/Ab (Ab er base-arealet) m/u vent | f= | 0 |  | Brukes for tavler med effektiv kjøleflate > 1,25m2.
faktor c kurve nr (figur 8, for Ae<=1,25m2 uten ventilasjon): | c curve: | 0 |  | Hvis Ae<=1,25m2, returneres her verdi ihht figur 8 (kurven må deles, 0<g<1 gir 0,5 og g>1 gir 1).
faktor c kurve nr (figure 4, for Ae>1,25m2 uten ventilasjon): | c curve: | 1 |  | Finner faktor c ut fra Ae>1,25 og innstallasjonstype.
faktor c kurve nr (figure 6, for Ae>1,25m2 med ventilasjon): | c curve: | 0 |  | Hvis ventilasjon > 0cm2 og Ae>1,5m2, returneres her kurvenr ihht fig 6. Ved verdier under 1,25 returneres 1,25.
Factor c for Ae≤1,25m2 uten ventilasjon (figure 8) | c= | 0
Factor c for Ae>1,25m2 uten ventilasjon (figure 4) | c= | 1.19
Factor c for Ae>1,25m2 med ventilasjon (figure 6) | c= | 0
Faktor d , Ae≤1,25m2 skal ikke benyttes | d= | 1
Faktor d, tabell 4, Ae>1,25m2 u/ventilasjon | d= | 1
Faktor d, tabell 5, Ae>1,25m2 m/ventilasjon | d= | 1
Exponent x uten ventilasjon | x= | 0.804
Exponent x med ventilasjon | x= | 0.715
Effektive power loss of the equipment instide the enclosure, P | P= | 0
Temperatur i fordeling ≤ 1,25m2 i midt-høyde i fordeling (°K), Δt0,5 =k*d*Px |  | 0
Temperatur økning ≤ 1,25m2 i toppen av fordeling (°K), Δt1,0 =c*Δt0,5 |  | 0
Temperatur økning i midt-høyde i felt/fordeling ber. u/vent (°K), Δt0,5 =k*d*Px |  | 0
Temperatur økning i toppen av felt/fordeling ber. u/vent (°K), Δt1,0 =c*Δt0,5 |  | 0
Temperatur økning i midt-høyde i felt/fordeling ber. m/vent (°K), Δt0,5 =k*d*Px |  | 0
Temperatur økning i toppen av felt/fordeling ber. m/vent (°K), Δt1,0 =c*Δt0,5 |  | 0
EKSPORTER TIL PDF