## Master
Effektbryter/Lastbryter
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
Thermal magnetic | NM8N-125 | 16 | 8.8 | 2.3
|  | 20 | 8.8 | 3.5
|  | 25 | 5.2 | 3.3
|  | 32 | 4.5 | 4.6
|  | 40 | 2.6 | 4.2
|  | 50 | 1.8 | 4.5
|  | 63 | 1.7 | 6.7
|  | 80 | 1.3 | 8.3
|  | 100 | 0.88 | 8.8
|  | 125 | 0.8 | 12.5
| NM8N-250 | 125 | 0.7 | 10.9
|  | 160 | 0.55 | 14.1
|  | 180 | 0.55 | 17.8
|  | 200 | 0.55 | 22.0
|  | 225 | 0.4 | 20.3
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8N-400 | 250 | 0.35 | 21.9
|  | 315 | 0.25 | 24.8
|  | 350 | 0.25 | 30.6
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 500 | 0.12 | 30.0
| NM8N-800 | 500 | 0.08 | 20
|  | 630 | 0.08 | 31.8
|  | 700 | 0.08 | 39.2
|  | 800 | 0.08 | 51.2
| NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.4
Electronic | NM8N-250 | 32 | 0.8 | 0.8
|  | 63 | 0.4 | 1.6
|  | 100 | 0.4 | 4.0
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8N-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8N-630 | 400 | 0.15 | 24.0
|  | 630 | 0.12 | 47.6
| NM8N-800 | 800 | 0.08 | 51.2
| NM8N-1600 | 800 | 0.08 | 51.2
|  | 1000 | 0.08 | 80.0
|  | 1250 | 0.04 | 62.5
|  | 1600 | 0.04 | 102.5
Switch disconnector | NM8NSD-125 | 63 | 0.8 | 3.2
|  | 100 | 0.8 | 8.0
|  | 125 | 0.8 | 12.5
| NM8NSD-250 | 125 | 0.4 | 6.3
|  | 160 | 0.4 | 10.2
|  | 200 | 0.4 | 16.0
|  | 250 | 0.4 | 25.0
| NM8NSD-400 | 250 | 0.15 | 9.4
|  | 400 | 0.15 | 24.0
| NM8NSD-630 | 630 | 0.12 | 47.6
| NM8NSD-800 | 800 | 0.08 | 51.2
Modulære vern
MCB | NB1-63H | 1 |  | 2
|  | 2 |  | 2
|  | 3 |  | 2
|  | 4 |  | 2
|  | 5 |  | 2
|  | 6 |  | 2
|  | 10 |  | 2
|  | 13 |  | 3.5
|  | 16 |  | 3.5
|  | 20 |  | 3.5
|  | 25 |  | 3.5
|  | 32 |  | 3.5
|  | 40 |  | 5
|  | 50 |  | 5
|  | 63 |  | 5
| NXB-125G | 63 |  | 3.5
|  | 80 |  | 5.5
|  | 100 |  | 7.5
|  | 125 |  | 11.5
RCBO (total power loss for whole product) | NB1L (2H) | 6 |  | 1.205
|  | 10 |  | 1.075
|  | 13 |  | 1.645
|  | 16 |  | 1.79
|  | 20 |  | 2.37
|  | 25 |  | 3.47
|  | 32 |  | 2.72
|  | 40 |  | 4.18
| NB1L (2) | 1 |  | 1.205
|  | 2 |  | 1.08
|  | 3 |  | 1.09
|  | 4 |  | 1.225
|  | 6 |  | 1.26
|  | 10 |  | 1.285
|  | 13 |  | 2.17
|  | 16 |  | 2.6
|  | 20 |  | 3.46
|  | 25 |  | 4.555
| NB310L | 6 |  | 0.82
|  | 10 |  | 2.105
|  | 13 |  | 2.41
|  | 15 |  | 2.49
|  | 16 |  | 2.825
|  | 20 |  | 2.98
|  | 25 |  | 3.24
|  | 32 |  | 3.96
| NB310L 3P+N | 6 |  | 0.93667
|  | 10 |  | 1.76
|  | 13 |  | 1.78
|  | 16 |  | 1.9833
|  | 20 |  | 2.3167
|  | 25 |  | 3.5533
|  | 32 |  | 4.8367
|  | 40 |  | 6.9633
| NB4LE / NB4LE-40H / NB4LE - AFD | 6 |  | 0.81
|  | 10 |  | 1.95
|  | 13 |  | 2.23
|  | 15 |  | 2.45
|  | 16 |  | 2.62
|  | 20 |  | 2.72
|  | 25 |  | 2.99
|  | 32 |  | 3.89
|  | 40 |  | 4.98
RCD | NL210 | 25 |  | 3.1
|  | 40 |  | 7.8
|  | 63 |  | 19.5
|  | 25 (100/300mA) |  | 2.2
|  | 40 (100/300mA) |  | 5.6
|  | 63 (100/300mA) |  | 13.9
|  | 25 (30/100/300mA) 3P+N |  | 4.4
|  | 40 (30/100/300mA) 3P+N |  | 11.2
|  | 63 (30/100/300mA) 3P+N |  | 27.8
| NL1-100 | 63 (100/300mA) 2P |  | 6.2
|  | 80 (100mA) 2P |  | 5
|  | 80 (300mA) 2P |  | 6.8
|  | 100 (100mA) 2P |  | 11
|  | 100 (300mA) 2P |  | 8.5
|  | 63A (100/300mA) 3P+N |  | 7
|  | 80 (100mA) 3P+N |  | 10
|  | 80 (300mA) 3P+N |  | 7.5
|  | 100 (100mA) 3P+N |  | 12.5
|  | 100 (300mA) 3P+N |  | 11.5
| NL1-63 | 25 (30mA) |  | 2.5
|  | 40 (30mA) |  | 4
|  | 63A (30mA) |  | 8
|  | 25 (100/300mA) |  | 2
|  | 40 (100/300mA) |  | 3.5
|  | 63 (100/300mA) |  | 6.5
|  | 25 (30mA) 3P+N |  | 3
|  | 40 (30mA) 3P+N |  | 5
|  | 63 (30mA) 3P+N |  | 9
|  | 25 (100/300mA) 3P+N |  | 3.5
|  | 40 (100/300mA) 3P+N |  | 5
|  | 63 (100/300mA) 3P+N |  | 8

## NB1-63H
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
MCB | NB1-63H | 1 |  | 2
|  | 2 |  | 2
|  | 3 |  | 2
|  | 4 |  | 2
|  | 5 |  | 2
|  | 6 |  | 2
|  | 10 |  | 2
|  | 13 |  | 3.5
|  | 16 |  | 3.5
|  | 20 |  | 3.5
|  | 25 |  | 3.5
|  | 32 |  | 3.5
|  | 40 |  | 5
|  | 50 |  | 5
|  | 63 |  | 5
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1612455 | CV007610 | Automat 1P 10A B-kar 10kA |  | 2
1612452 | CV007740 | Automat 1P 10A C-kar 10kA |  | 2
1612463 | CV015776 | Automat 1P 13A B-kar 10kA |  | 3.5
1612454 | CV008891 | Automat 1P 13A C-kar 10kA |  | 3.5
1612456 | CV007627 | Automat 1P 16A B-kar 10kA |  | 3.5
1612453 | CV007757 | Automat 1P 16A C-kar 10kA |  | 3.5
| CV007566 | Automat 1P 1A B-kar 10kA |  | 2
1612467 | CV007696 | Automat 1P 1A C-kar 10kA |  | 2
| CV007634 | Automat 1P 20A B-kar 10kA |  | 3.5
1612457 | CV007764 | Automat 1P 20A C-kar 10kA |  | 3.5
1612462 | CV007641 | Automat 1P 25A B-kar 10kA |  | 3.5
1612458 | CV007771 | Automat 1P 25A C-kar 10kA |  | 3.5
1612449 | CV007702 | Automat 1P 2A C-kar 10kA |  | 2
1612459 | CV007788 | Automat 1P 32A C-kar 10kA |  | 3.5
| CV007719 | Automat 1P 3A C-kar 10kA |  | 2
1612460 | CV007795 | Automat 1P 40A C-kar 10kA |  | 5
1612464 | CV007726 | Automat 1P 4A C-kar 10kA |  | 2
1612468 | CV007801 | Automat 1P 50A C-kar 10kA |  | 5
1612469 | CV007818 | Automat 1P 63A C-kar 10kA |  | 5
1612466 | CV007603 | Automat 1P 6A B-kar 10kA |  | 2
1612451 | CV007733 | Automat 1P 6A C-kar 10kA |  | 2
1615500 | CV000062 | Automat 2P 10A B-kar 10kA |  | 2
1615527 | CV000451 | Automat 2P 10A C-kar 10kA |  | 2
1615554 | CV000840 | Automat 2P 10A D-kar 10kA |  | 2
1615501 | CV009966 | Automat 2P 13A B-kar 10kA |  | 3.5
1615528 | CV008075 | Automat 2P 13A C-kar 10kA |  | 3.5
1615502 | CV000079 | Automat 2P 16A B-kar 10kA |  | 3.5
1615529 | CV000468 | Automat 2P 16A C-kar 10kA |  | 3.5
1615555 | CV000857 | Automat 2P 16A D-kar 10kA |  | 3.5
| CV000406 | Automat 2P 1A C-kar 10kA |  | 2
1615503 | CV000086 | Automat 2P 20A B-kar 10kA |  | 3.5
1615530 | CV000475 | Automat 2P 20A C-kar 10kA |  | 3.5
1615556 | CV000864 | Automat 2P 20A D-kar 10kA |  | 3.5
1615504 | CV000093 | Automat 2P 25A B-kar 10kA |  | 3.5
1615531 | CV000482 | Automat 2P 25A C-kar 10kA |  | 3.5
1615557 | CV000871 | Automat 2P 25A D-kar 10kA |  | 3.5
1615401 | CV000024 | Automat 2P 2A B-kar 10kA |  | 2
1612400 | CV000413 | Automat 2P 2A C-kar 10kA |  | 2
1615505 | CV000109 | Automat 2P 32A B-kar 10kA |  | 3.5
1615532 | CV000499 | Automat 2P 32A C-kar 10kA |  | 3.5
1615558 | CV000888 | Automat 2P 32A D-kar 10kA |  | 3.5
| CV000031 | Automat 2P 3A B-kar 10kA |  | 2
1615506 | CV000116 | Automat 2P 40A B-kar 10kA |  | 5
1615533 | CV000505 | Automat 2P 40A C-kar 10kA |  | 5
1615408 | CV000895 | Automat 2P 40A D-kar 10kA |  | 5
| CV000048 | Automat 2P 4A B-kar 10kA |  | 2
1612401 | CV000437 | Automat 2P 4A C-kar 10kA |  | 2
1615507 | CV000123 | Automat 2P 50A B-kar 10kA |  | 5
1615534 | CV000512 | Automat 2P 50A C-kar 10kA |  | 5
1615409 | CV000901 | Automat 2P 50A D-kar 10kA |  | 5
1615508 | CV000130 | Automat 2P 63A B-kar 10kA |  | 5
1615535 | CV000529 | Automat 2P 63A C-kar 10kA |  | 5
1615410 | CV000918 | Automat 2P 63A D-kar 10kA |  | 5
1615402 | CV000055 | Automat 2P 6A B-kar 10kA |  | 2
1615404 | CV000444 | Automat 2P 6A C-kar 10kA |  | 2
1615509 | CV000192 | Automat 3P 10A B-kar 10kA |  | 2
1615536 | CV000581 | Automat 3P 10A C-kar 10kA |  | 2
1615559 | CV000970 | Automat 3P 10A D-kar 10kA |  | 2
1615510 | CV009959 | Automat 3P 13A B-kar 10kA |  | 3.5
1615537 | CV009935 | Automat 3P 13A C-kar 10kA |  | 3.5
1615511 | CV000208 | Automat 3P 16A B-kar 10kA |  | 3.5
1615538 | CV000598 | Automat 3P 16A C-kar 10kA |  | 3.5
1615561 | CV000987 | Automat 3P 16A D-kar 10kA |  | 3.5
1615512 | CV000215 | Automat 3P 20A B-kar 10kA |  | 3.5
1615539 | CV000604 | Automat 3P 20A C-kar 10kA |  | 3.5
1615562 | CV000994 | Automat 3P 20A D-kar 10kA |  | 3.5
1615513 | CV000222 | Automat 3P 25A B-kar 10kA |  | 3.5
1615540 | CV000611 | Automat 3P 25A C-kar 10kA |  | 3.5
1615563 | CV001007 | Automat 3P 25A D-kar 10kA |  | 3.5
| CV000154 | Automat 3P 2A B-kar 10kA |  | 2
1612402 | CV000543 | Automat 3P 2A C-kar 10kA |  | 2
1615514 | CV000239 | Automat 3P 32A B-kar 10kA |  | 3.5
1615541 | CV000628 | Automat 3P 32A C-kar 10kA |  | 3.5
1615411 | CV001014 | Automat 3P 32A D-kar 10kA |  | 3.5
| CV000161 | Automat 3P 3A B-kar 10kA |  | 2
| CV000550 | Automat 3P 3A C-kar 10kA |  | 2
1615515 | CV000246 | Automat 3P 40A B-kar 10kA |  | 3.5
1615542 | CV000635 | Automat 3P 40A C-kar 10kA |  | 3.5
1615412 | CV001021 | Automat 3P 40A D-kar 10kA |  | 3.5
| CV000178 | Automat 3P 4A B-kar 10kA |  | 2
1612403 | CV000567 | Automat 3P 4A C-kar 10kA |  | 2
1615516 | CV000253 | Automat 3P 50A B-kar 10kA |  | 5
1615543 | CV000642 | Automat 3P 50A C-kar 10kA |  | 5
1615413 | CV001038 | Automat 3P 50A D-kar 10kA |  | 5
1615517 | CV000260 | Automat 3P 63A B-kar 10kA |  | 5
1615544 | CV000659 | Automat 3P 63A C-kar 10kA |  | 5
1615414 | CV001045 | Automat 3P 63A D-kar 10kA |  | 5
1615403 | CV000185 | Automat 3P 6A B-kar 10kA |  | 2
1615406 | CV000574 | Automat 3P 6A C-kar 10kA |  | 2
| CV000963 | Automat 3P 6A D-kar 10kA |  | 2
1615518 | CV000321 | Automat 4p 10A B-kar 10kA |  | 2
1615545 | CV000710 | Automat 4p 10A C-kar 10kA |  | 2
1615565 | CV001106 | Automat 4p 10A D-kar 10kA |  | 2
1615519 | CV009560 | Automat 4p 13A B-kar 10kA |  | 3.5
1615546 | CV009942 | Automat 4p 13A C-kar 10kA |  | 3.5
| CV009980 | Automat 4p 13A D-kar 10kA |  | 3.5
1615520 | CV000338 | Automat 4p 16A B-kar 10kA |  | 3.5
1615547 | CV000727 | Automat 4p 16A C-kar 10kA |  | 3.5
1615567 | CV001113 | Automat 4p 16A D-kar 10kA |  | 3.5
1615521 | CV000345 | Automat 4p 20A B-kar 10kA |  | 3.5
1615548 | CV000734 | Automat 4p 20A C-kar 10kA |  | 3.5
1615568 | CV001120 | Automat 4p 20A D-kar 10kA |  | 3.5
1615522 | CV000352 | Automat 4p 25A B-kar 10kA |  | 3.5
1615549 | CV000741 | Automat 4p 25A C-kar 10kA |  | 3.5
1615569 | CV001137 | Automat 4p 25A D-kar 10kA |  | 3.5
| CV000673 | Automat 4p 2A C-kar 10kA |  | 2
1615523 | CV000369 | Automat 4p 32A B-kar 10kA |  | 3.5
1615550 | CV000758 | Automat 4p 32A C-kar 10kA |  | 3.5
1615570 | CV001144 | Automat 4p 32A D-kar 10kA |  | 3.5
1615524 | CV000376 | Automat 4p 40A B-kar 10kA |  | 5
1615551 | CV000765 | Automat 4p 40A C-kar 10kA |  | 5
1612404 | CV001151 | Automat 4p 40A D-kar 10kA |  | 5
1612405 | CV000697 | Automat 4p 4A C-kar 10kA |  | 2
1615525 | CV000383 | Automat 4p 50A B-kar 10kA |  | 5
1615552 | CV000772 | Automat 4p 50A C-kar 10kA |  | 5
1612406 | CV001168 | Automat 4p 50A D-kar 10kA |  | 5
1615526 | CV000390 | Automat 4p 63A B-kar 10kA |  | 5
1615553 | CV000789 | Automat 4p 63A C-kar 10kA |  | 5
1612407 | CV001175 | Automat 4p 63A D-kar 10kA |  | 5
1615407 | CV000703 | Automat 4p 6A C-kar 10kA |  | 2

## NXB 125G
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
MCB | NXB-125G | 63 |  | 3.5
|  | 80 |  | 5.5
|  | 100 |  | 7.5
|  | 125 |  | 11.5
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1600990 | CV057868 | Automatsikring 3P 100A C-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 7.5
1600991 | CV057899 | Automatsikring 3P 100A D-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 7.5
1600986 | CV057875 | Automatsikring 3P 80A C-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 5.5
1600987 | CV057905 | Automatsikring 3P 80A D-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 5.5
1600992 | CV057929 | Automatsikring 4P 100A C-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 7.5
1600993 | CV057950 | Automatsikring 4P 100A D-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 7.5
1600988 | CV057936 | Automatsikring 4P 80A C-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 5.5
1600989 | CV057967 | Automatsikring 4P 80A D-kar NXB-125G for usakkyndig betjening |  | 5.5
1600994 | CV059725 | Automatsikring3P125AC-karNXB-125 for sakkyndig betjening |  | 11.5
1600995 | CV059732 | Automatsikring3P125AD-karNXB-125 for sakkyndig betjening |  | 11.5
1600996 | CV059749 | Automatsikring4P125AC-karNXB-125 for sakkyndig betjening |  | 11.5
1600997 | CV059756 | Automatsikring4P125AD-karNXB-125 for sakkyndig betjening |  | 11.5

## NB1L
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
RCBO (total power loss for whole product) | NB1L (2H) | 6 |  | 2.41
|  | 10 |  | 2.15
|  | 13 |  | 3.29
|  | 16 |  | 3.58
|  | 20 |  | 4.74
|  | 25 |  | 6.94
|  | 32 |  | 5.44
|  | 40 |  | 8.36
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1615802 | CV028288 | Jordfeilaut 1+N 10A B-kar 30mA |  | 2.15
1615803 | CV028349 | Jordfeilaut 1+N 10A C-kar 30mA |  | 2.15
1616000 | CV033865 | Jordfeilaut 1+N 10A K-kar 30mA |  | 2.15
1615804 | CV028295 | Jordfeilaut 1+N 13A B-kar 30mA |  | 3.29
1615805 | CV028356 | Jordfeilaut 1+N 13A C-kar 30mA |  | 3.29
1616001 | CV027007 | Jordfeilaut 1+N 13A K-kar 30mA |  | 3.29
1616002 | CV028400 | Jordfeilaut 1+N 15A K-kar 30mA |  | 3.5
1615806 | CV028301 | Jordfeilaut 1+N 16A B-kar 30mA |  | 3.58
1615807 | CV028363 | Jordfeilaut 1+N 16A C-kar 30mA |  | 3.58
1615808 | CV028318 | Jordfeilaut 1+N 20A B-kar 30mA |  | 4.74
1615809 | CV028370 | Jordfeilaut 1+N 20A C-kar 30mA |  | 4.74
1616003 | CV033889 | Jordfeilaut 1+N 20A K-kar 30mA |  | 4.74
1615810 | CV028325 | Jordfeilaut 1+N 25A B-kar 30mA |  | 6.94
1615811 | CV028387 | Jordfeilaut 1+N 25A C-kar 30mA |  | 6.94
1615800 | CV028271 | Jordfeilaut 1+N 6A B-kar 30mA |  | 2.41
1615801 | CV028332 | Jordfeilaut 1+N 6A C-kar 30mA |  | 2.41

## NB310L
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
RCBO (total power loss for whole product) | NB310L | 6 |  | 0.82
|  | 10 |  | 2.105
|  | 13 |  | 2.41
|  | 15 |  | 2.49
|  | 16 |  | 2.825
|  | 20 |  | 2.98
|  | 25 |  | 3.24
|  | 32 |  | 3.96
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1616600 | CV020053 | Jordfeilaut 2Modul 2P 10A B-kar 30mA |  | 2.105
1604050 | CV072489 | Jordfeilaut 2Modul 2P 10A B-kar 30mA 10 kA |  | 2.105
1604046 | CV072441 | Jordfeilaut 2Modul 2P 10A BK-kar 30mA 10 kA |  | 2.105
1616601 | CV020008 | Jordfeilaut 2Modul 2P 10A C-kar 30mA |  | 2.105
1604040 | CV072380 | Jordfeilaut 2Modul 2P 10A C-kar 30mA 10 kA |  | 2.105
1604043 | CV072410 | Jordfeilaut 2Modul 2P 10A CK-kar 30mA 10 kA |  | 2.105
1616602 | CV044479 | Jordfeilaut 2Modul 2P 10A K-kar 30mA |  | 2.105
1616603 | CV020060 | Jordfeilaut 2Modul 2P 13A B-kar 30mA |  | 2.41
1604051 | CV072496 | Jordfeilaut 2Modul 2P 13A B-kar 30mA 10 kA |  | 2.41
1604047 | CV072458 | Jordfeilaut 2Modul 2P 13A BK-kar 30mA 10 kA |  | 2.41
1616604 | CV020015 | Jordfeilaut 2Modul 2P 13A C-kar 30mA |  | 2.41
1604041 | CV072397 | Jordfeilaut 2Modul 2P 13A C-kar 30mA 10 kA |  | 2.41
1604044 | CV072427 | Jordfeilaut 2Modul 2P 13A CK-kar 30mA 10 kA |  | 2.41
1616605 | CV044486 | Jordfeilaut 2Modul 2P 13A K-kar 30mA |  | 2.41
1604048 | CV072465 | Jordfeilaut 2Modul 2P 15A BK-kar 30mA 10 kA |  | 2.49
1604045 | CV072434 | Jordfeilaut 2Modul 2P 15A CK-kar 30mA 10 kA |  | 2.49
1616608 | CV044493 | Jordfeilaut 2Modul 2P 15A K-kar 30mA |  | 2.49
1616606 | CV020077 | Jordfeilaut 2Modul 2P 16A B-kar 30mA |  | 2.825
1604052 | CV072502 | Jordfeilaut 2Modul 2P 16A B-kar 30mA 10 kA |  | 2.825
1616607 | CV020022 | Jordfeilaut 2Modul 2P 16A C-kar 30mA |  | 2.825
1604042 | CV072403 | Jordfeilaut 2Modul 2P 16A C-kar 30mA 10 kA |  | 2.825
1616609 | CV020084 | Jordfeilaut 2Modul 2P 20A B-kar 30mA |  | 2.98
1616610 | CV020039 | Jordfeilaut 2Modul 2P 20A C-kar 30mA |  | 2.98
1616611 | CV044509 | Jordfeilaut 2Modul 2P 20A K-kar 30mA |  | 2.98
1616612 | CV020090 | Jordfeilaut 2Modul 2P 25A B-kar 30mA |  | 3.24
1616613 | CV020046 | Jordfeilaut 2Modul 2P 25A C-kar 30mA |  | 3.24
1616624 | CV052238 | Jordfeilaut 2Modul 2P 32A B-kar 30mA |  | 3.96
1616625 | CV052245 | Jordfeilaut 2Modul 2P 32A C-kar 30mA |  | 3.96
1604049 | CV072472 | Jordfeilaut 2Modul 2P 6A B-kar 30mA 10 kA |  | 0.82
1600108 | CV036644 | Jordfeilaut 2Modul 2P 6A C-kar 30mA |  | 0.82
1604039 | CV072373 | Jordfeilaut 2Modul 2P 6A C-kar 30mA 10 kA |  | 0.82

## NB310L 3P+N
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
RCBO (total power loss for whole product) | NB310L 3P+N | 6 |  | 2.81
|  | 10 |  | 1.76
|  | 13 |  | 1.78
|  | 16 |  | 1.98
|  | 20 |  | 2.32
|  | 25 |  | 3.55
|  | 32 |  | 4.84
|  | 40 |  | 6.96
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1600483 | CV054089 | Jordfeilaut 3+N 10A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 1.76
1616616 | CV045254 | Jordfeilaut 3+N 10A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 1.76
1600484 | CV054096 | Jordfeilaut 3+N 13A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 1.78
1616617 | CV045261 | Jordfeilaut 3+N 13A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 1.78
1600496 | CV054102 | Jordfeilaut 3+N 16A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 1.9833
1616618 | CV045278 | Jordfeilaut 3+N 16A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 1.9833
1600485 | CV054119 | Jordfeilaut 3+N 20A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 2.3167
1616619 | CV045285 | Jordfeilaut 3+N 20A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 2.3167
1600497 | CV054126 | Jordfeilaut 3+N 25A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 3.5533
1616620 | CV045292 | Jordfeilaut 3+N 25A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 3.5533
1600486 | CV054133 | Jordfeilaut 3+N 32A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 4.8367
1616621 | CV045308 | Jordfeilaut 3+N 32A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 4.8367
1600498 | CV054140 | Jordfeilaut 3+N 40A B-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 6.9633
1616622 | CV045315 | Jordfeilaut 3+N 40A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 6.9633
1616623 | CV045247 | Jordfeilaut 3+N 6A C-kar 30mA 6kA 4mod TN 400V |  | 0.93667

## NB4LE
Release type | Model | Rated current | Fixed circuit breaker resistance loss per pole mΩ | Power loss per pole (W)
RCBO (total power loss for whole product) | NB4LE / NB4LE-40H / NB4LE - AFD | 6 |  | 0.81
|  | 10 |  | 1.95
|  | 13 |  | 2.23
|  | 15 |  | 2.45
|  | 16 |  | 2.62
|  | 20 |  | 2.72
|  | 25 |  | 2.99
|  | 32 |  | 3.89
|  | 40 |  | 4.98
Produkt:
EL-nr | Artikkelnr. | Artikkel |  | (W)
1602080 | CV062336 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 10A B-kar 30mA |  | 1.95
1602989 | CV068796 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 10A BK-kar 30mA |  | 1.95
1602086 | CV062398 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 10A C-kar 30mA |  | 1.95
1602092 | CV062459 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 10A CK-kar 30mA |  | 1.95
1602081 | CV062343 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 13A B-kar 30mA |  | 2.23
1602990 | CV068802 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 13A BK-kar 30mA |  | 2.23
1602087 | CV062404 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 13A C-kar 30mA |  | 2.23
1602093 | CV062466 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 13A CK-kar 30mA |  | 2.23
1602991 | CV068819 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 15A BK-kar 30mA |  | 2.45
1602094 | CV062473 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 15A CK-kar 30mA |  | 2.45
1602082 | CV062350 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 16A B-kar 30mA |  | 2.62
1602088 | CV062411 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 16A C-kar 30mA |  | 2.62
1602083 | CV062367 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 20A B-kar 30mA |  | 2.72
1602992 | CV068826 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 20A BK-kar 30mA |  | 2.72
1602089 | CV062428 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 20A C-kar 30mA |  | 2.72
1602095 | CV062480 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 20A CK-kar 30mA |  | 2.72
1602084 | CV062374 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 25A B-kar 30mA |  | 2.99
1602090 | CV062435 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 25A C-kar 30mA |  | 2.99
1604537 | CV074438 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 32A B-kar Type A 30mA 10kA |  | 3.89
1604549 | CV074551 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 32A C-kar Type A 30mA 10kA |  | 3.89
1604538 | CV074445 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 40A B-kar Type A 30mA 10kA |  | 4.98
1604550 | CV074568 | Jordfeilaut elektronisk 2pol 40A C-kar Type A 30mA 10kA |  | 4.98
1602034 | CV074100 | Lysbuevern jordfeilaut elektronisk 2pol 3mod 10A C-kar 30mA |  | 1.95
1600670 | CV072151 | Lysbuevern jordfeilaut elektronisk 2pol 3mod 15A CK-kar 30mA |  | 2.45
1600671 | CV072168 | Lysbuevern jordfeilaut elektronisk 2pol 3mod 16A C-kar 30mA |  | 2.62
1602033 | CV074117 | Lysbuevern jordfeilaut elektronisk 2pol 3mod 20A C-kar 30mA |  | 2.72
1602035 | CV074124 | Lysbuevern jordfeilaut elektronisk 2pol 3mod 25A C-kar 30mA |  | 2.99